Ausschreibungstext

= Leckwarnanlage  FG-NET =                                                       ==========================

Modulares, digitales Warnsystem zur flächendeckenden Überwachung und metergenauen Lokalisierung von Flüssigkeitsleckagen, bestehend aus steckfertigen Sensorkabeln und einer elektronischen Steuereinheit.

Die Sensorkabel reagieren auf ihrer ganzen Länge auf den Kontakt mit Flüssigkeit. Jedes Kabel ist mit einem Chip ausgestattet, der Informationen über den Zustand des Kabels (Leckage, Kabelstörung, Überwachung) an die Steuereinheit weiterleitet. Jedes einzelne Kabel kann individuell benannt werden. Jedes Kabel kann parallel ausgewertet werden.

Über verschiedene gesicherte Nutzerebenen kann die die Reaktionszeit eines jeden Sensorkabels individuell eingestellt werden. Einzelne Sensorkabel können z.B. wegen Umbaumaßnahmen für ein bestimmtes Zeitfenster von der Weitermeldung ausgeblendet werden. Die interne Dokumentation läuft immer parallel in Echtzeit weiter.

Die Sensorkabel sollen in einer sauberen und normal trockenen Umgebung, geschützt vor harter mechanischer Beanspruchung, verlegt werden.

Alle Komponenten sind geprüft störsicher in elektrisch sensiblen Bereichen ohne Einschränkung einsetzbar.

Die digitale, freiprogrammierbare Steuereinheit kann simultan bis zu 120 Sensorkabel Typ EC und ECS verwalten

.

Die digitale, freiprogrammierbare Steuereinheit kann simultan bis zu 70 Sensorkabel Typ ECS CTL verwalten. Jedes Sensorkabel kann bis zu 45m lang sein. Die Sensorkabel sind auf die gewünschte Länge zu kürzen.

Im Falle einer Leckage / Kabelstörung wird ein Alarmsignal ausgelöst. Die Sensibilität ist besonders auf die Anwendung auf Rohren innerhalb der Isolierung ausgelegt. So können Fehlauslösungen durch geringen Kondenswasser eintrag verhindert werden.

Im Falle einer Leckage / Kabelstörung wird ein Alarmsignal ausgelöst. Auf dem Display erscheinen der Name des betroffenen Kabels, die Ortsangabe der Leckagestelle bzw. der Kabelstörung in Metern sowie Datum und Uhrzeit des Vorfalls. Die Störung wird optional auf dem 7“ Touchpanal im detailierten Lageplan angezeigt.
Während einer Störmeldung bleibt die Überwachung der anderen Sensorkabel aktiv. Alle anstehenden Meldungen werden abwechselnd im Display angezeigt.
Ein nichtflüchtiger Speicher gibt Einblick in die Liste der letzten 5000 Fehlermeldungen.

8 frei konfigurierbaren potentialfreie Relais und die serielle Schnittstelle ermöglichen den Anschluss an eine übergeordnete GLT bzw. einen Computer oder Drucker.

Ein zusätzliches Relais (9) informiert über den Betriebszustand. Eine TCP/IP Verbindung kann über den Ethenet-Port hergestellt werden.

STEUERELEKTRONIK                                                                     --------------------------------

01.01.0001	Digitale Steuerelektronik für die
Überwachung von bis zu 120 Sensorkabeln Typ EC

( bis zu 70 Sensorkabel Typ ECS CTL)
Technische Daten:

Überwachung: parallele, kontinuierliche Auswertung aller installierten Sensorkabel 
Sensorkabellänge: Max.120 Kabel (1800m)
Genauigkeit:	+/- 1m
Meldung:		Touchpanal 7“                                 			grafikfähig , mit Detailangeben                                           Alarmton:   	piezoelektrisch
Ereignisspeicher:	Historie der letzten 5000                                                            			Meldungen
Relaiskontakte:	8 Stck., potentialfrei,                                                                        			frei konfigurierbar,                                                                   			1 zusätzliches Betriebszustandsrelais
Schaltleistung:	62,5VA oder 30W bei 1A
Schnittstelle:	RS232/RS485, Mod-Bus, OPC,

TCP/IP über den Ethernet-Port

Größe:  		Wandmontage 303x228x67mm

(BxHxT)
             		Einbauversion 19´´, 4 HE,                                                                                                                                          .            		483x176x76 mm (BxHxT) 
Stromversorgung:	230 V, 50 Hz, 1A
Betriebstemperatur:  0-60 Grd.C max.
Zertifizierung:	EN 50081-1/50082-1,TÜV , CE etc.

Fabrikat    : TTK
Type         : FG-NET

Stück			.........	..........       ....................

SENSORKABEL und Zubehör                                                                           --------------------------------------------

    - FG-ECS-CTL Sensorkabel max.45m Länge, Sektormodus, incl. 3,5m Anschlusskabel

Trägermaterial PEHD, halogenfrei

Sensorkabel für Wasser und Laugen

Anschluss über Abzweigdose FG-DCT-L

Fabrikat    : TTK
Type         : FG-ECS-CTL

Länge		             	   ………….. m

Stück			.........	..........       ....................

01.01.0003	Anschlussdose für Sensorkabel

Für jeweils ein Sensorkabel bis max. 45m Länge Wasserfest, elektrisch neutral

Fabrikat    : TTK
Type         : FG-FG-DCT-L

Stück			.........	..........       ....................

01.01.0004	Verbindungskabel  100m, ohne Stecker,
paarig geschirmt und verdrillt, halogenfrei

Typ J-02 Y SC Y 2x2xAWG22 PiMF

BELDEN 8723

zur Verbindung von Anschlussdosen zum Steuergerät

Fabrikat    : TTK
Type         : FG-NC

Stück		                                                   .........	..........       ....................

01.01.0005	100 Befestigungsclips / Tape für Sensorkabel

(1 Clip/m Sensorkabel ist vorzusehen)

Fabrikat    : TTK
Type         : CFE-ES

Stück			.........	..........       ....................

INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME                                                                            ---------------------------------------------------------

01.01.0006	Installation durch den techn. Dienst des Herstellers. Klärung und Abstimmung mit dem Betreiber über die Position der Anlagenteile

- Montage der Steuerelektronik, Verlegung der Sensor-   und Verbindungskabel inkl. Zubehör                                       - Anschließen der Sensorkabelkreise an die Steuerelektronik und Funktionstest

- Konfiguration der Steuereinheit, Benennung jedes einzelnen Sensorkabels, Programmierung der Relaiskontakte entsprechend der Funktionsbeschreibung und der Vorgaben des Betreibers.                                                                                                                                                                                                                                                          Die Inbetriebnahme wird durchgeführt, 
wenn die baulichen Voraussetzungen 
erfüllt sind (freier Zugang zu allen zu überwachenden Räumlichkeiten und
dauerhafte Spannungsversorgung)

Fabrikat    : TTK
Type         : TTK-TECH

Stunden			.........	..........       ....................

01.01.0007	Inbetriebnahme und Übergabe
der Leckwarnanlage
- Funktionstest, Inbetriebnahme und Übergabe der Leckwarnanlage durch stichprobenartigen Funktionsnachweis sowie durch entsprechende Konfigurationsprotokolle

Übergabe der Dokumentation nach dem Hersteller-Standard (Konfigurationsprotokoll, Lagepläne, Datenblätter der installierten Anlagenteile, Gebrauchsanweisungen)

Fabrikat    : TTK
Type         : TTK-BETRIEB

Stück			.........	..........       ....................

01.01.0008	Dokumentation 1-fach

Maßstabsgetreuer Lageplan,
in Folie laminiert (DIN A 4)
Lageplan der überwachten Räumlichkeiten mit der Position der verlegten Sensorkabel und stichpunktartigen Meterangaben, Dokumentation Papierform

Fabrikat    : TTK
Type         : FG-MAP

Stück			.........	..........       ....................

01.01.0009	Übernachtungspauschale
inkl. Verpflegung und Hotel

Fabrikat    : TTK
Type         : TTK- HOTEL

Stück			.........	..........       ....................

01.01.0010	Fahrzeugkosten pro Kilometer

An- und Abfahrtskosten

Fabrikat    : TTK
Type         : TTK-FAHRT

Stück			                 ..................         ...................

Summe Leckage Warnsystem				                   ...................         ..................