Ausschreibungstext

= Leckwarnanlage  FG-SYS =                                                       ==========================

Modulares, digitales Warnsystem zur flächendeckenden Überwachung und metergenauen Lokalisierung von Flüssigkeitsleckagen, bestehend aus steckfertigen Sensorkabeln und einer elektronischen Steuereinheit.

Die Sensorkabel reagieren auf ihrer ganzen Länge auf den Kontakt mit Flüssigkeit. Jedes Kabel ist mit einem Chip ausgestattet, der Informationen über den Zustand des Kabels (Leckage, Kabelstörung, Überwachung) an die Steuereinheit weiterleitet. Jedes einzelne Kabel kann individuell benannt werden. Jedes Kabel kann parallel ausgewertet werden.

Die Sensorkabel sollen in einer sauberen und normal trockenen Umgebung geschützt vor harter mechanischer Beanspruchung verlegt werden.

Alle Komponenten sind geprüft störsicher in elektrisch sensiblen Bereichen ohne Einschränkung einsetzbar.

Die digitale, freiprogrammierbare Steuereinheit kann simultan bis zu 120 Sensorkabel verwalten. Im Falle einer Leckage / Kabelstörung wird ein Alarmsignal ausgelöst. Auf dem Display erscheinen der Name des betroffenen Kabels, die Ortsangabe der Leckagestelle bzw. der Kabelstörung in Metern sowie Datum und Uhrzeit des Vorfalls. 
Während einer Störmeldung bleibt die Überwachung der anderen Sensorkabel aktiv. Alle anstehenden Meldungen werden abwechselnd im Display angezeigt.
Ein nichtflüchtiger Speicher gibt Einblick in die Liste der letzten dreißig Fehlermeldungen.

8 frei konfigurierbaren potentialfreie Relais und die serielle Schnittstelle ermöglichen den Anschluss an eine übergeordnete GLT bzw. einen Computer oder Drucker.

Ein zusätzliches Relais (9) informiert über den Betriebszustand.

STEUERELEKTRONIK                                                                     --------------------------------

01.01.0001	Digitale Steuerelektronik für die
Überwachung von bis zu 120 Sensorkabeln
Technische Daten:

Überwachung: parallele, kontinuierliche Auswertung aller installierten Sensorkabel 
Sensorkabellänge: Max.120 Kabel (1800m)
Genauigkeit:	+/- 1m
Meldung:		Beleuchtetes LCD-Display,                                 			4x20 Zeichen                                            Alarmton:   	piezoelektrisch
Ereignisspeicher:	Historie der letzten 30                                                              			Meldungen
Relaiskontakte:	8 Stck., potentialfrei,                                                                        			frei konfigurierbar,                                                                   			1 zusätzliches Betriebszustandsrelais
Schaltleistung:	62,5VA oder 30W bei 1A
Schnittstelle:	RS232/RS485, Mod-Bus, OPC,

Größe:  		Wandmontage 260x150x115mm

(BxHxT)
             		Einbauversion 19´´, 4 HE,                                                                                                                                          .            		483x176 mm (BxH)
Stromversorgung:	230 V, 50 Hz, 1A
Betriebstemperatur:  0-60 Grd.C max.
Zertifizierung:	EN 50081-1/50082-1(92), etc.

Fabrikat    : TTK
Type         : FG-SYS

Stück			.........	..........       ....................

SENSORKABEL                                                                              ----------------------

Sensorkabel für Wasser und Laugen, Trägermaterial PEHD, halogenfrei

01.01.0002	15m Sensorkabel, Linearmodus
steckfertig konfektioniert

Fabrikat    : TTK
Type         : FG-EC 15

Stück			.........	..........       ....................

01.01.0003	15m Sensorkabel, Sektormodus
Anschluss über Abzweigdose DTC-S

Fabrikat    : TTK
Type         : FG-ECS 15

Stück			.........	..........       ....................

01.01.0004	7m Sensorkabel, Linearmodus
steckfertig konfektioniert

Fabrikat    : TTK
Type         : FG-EC 7

Stück			.........	..........       ....................

01.01.0005	7m Sensorkabel, Sektormodus
Anschluss über Abzweigdose DTC-S

Fabrikat    : TTK
Type         : FG-ECS 7

Stück			.........	..........       ....................

01.01.0006	3m Sensorkabel, Linearmodus
steckfertig konfektioniert

Fabrikat    : TTK
Type         : FG-EC 3

Stück			.........	..........       ....................

01.01.0007	3m Sensorkabel, Sektormodus
Anschluss über Abzweigdose DTC-S

Fabrikat    : TTK
Type         : FG-ECS 3

Stück			.........	..........       ....................

01.01.0008	Kohlenwasserstoffkabel
anschließbar über Abzweigdose

Fabrikat    : TTK
Type         : FG-OD

Stück			.........	..........       ....................

ANSCHLUSSMATERIAL                                                                 ---------------------------------

01.01.0009	Verbindungskabel, 15m, 7m oder 3m
steckfertig konfektioniert, halogenfrei

Fabrikat    : TTK
Type         : FG-NCX

Stück			.........	..........       ....................

01.01.0010	Verbindungskabel  100m, ohne Stecker,
paarig geschirmt und verdrillt, halogenfrei

Typ J-02 Y SC Y 2x2xAWG22 PiMF

BELDEN 8723

Fabrikat    : TTK
Type         : FG-NC

Stück			.........	..........       ....................

01.01.0011	Verbindungskit
(Stecker m/w und Zubehör)

Fabrikat    : TTK
Type         : FG-N-KIT

Stück			.........	..........       ....................

01.01.0012	Anschlusskabel,
steckfertig konfektioniert Länge 3,7,oder 15m, halogenfrei

Fabrikat    : TTK
Type         : FG-CLC

Stück			.........	..........       ....................

01.01.0013	T-Abzweigdose mit Kontroll-Prozessor
für Sensorkabel, Linearmodus

Fabrikat    : TTK
Type         : FG-DTC

Stück			.........	..........       ....................

01.01.0014	T-Abzweigdose mit Kontroll-Prozessor
für Sensorkabel Typ ECS, Sektormodus

Fabrikat    : TTK
Type         : FG-DTC-S

Stück			.........	..........       ....................

liefern und montieren                                                                   ...................       ....................

01.01.0015	Abschlussstecker

Fabrikat    : TTK
Type         : FG-TMC

Stück		                                                   .........	..........       ....................

01.01.0016	100 Befestigungsclips für Sensorkabel
und 40 Signaletiketten
(1 Clip/m Sensorkabel ist vorzusehen)

Fabrikat    : TTK
Type         : CFE-ES

Stück			.........	..........       ....................

01.01.0017	Maßstabsgetreuer Lageplan,
in Folie laminiert (DIN A 4)
Lageplan der überwachten Räumlichkeiten mit der Position der verlegten Sensorkabel und stichpunktartigen Meterangaben, Dokumentation Papierform

Fabrikat    : TTK
Type         : FG-MAP

Stück			.........	..........       ....................

INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME                                                                            ---------------------------------------------------------

01.01.0018	Installation durch den techn. Dienst des Herstellers. Klärung und Abstimmung mit dem Betreiber über die Position der Anlagenteile

- Montage der Steuerelektronik, Verlegung der Sensor-   und Verbindungskabel inkl. Zubehör                                       - Anschließen der Sensorkabelkreise an die Steuerelektronik und Funktionstest

- Konfiguration der Steuereinheit, Benennung jedes einzelnen Sensorkabels, Programmierung der Relaiskontakte entsprechend der Funktionsbeschreibung und der Vorgaben des Betreibers.                                                                                                                                                                                                                                                          Die Inbetriebnahme wird durchgeführt, 
wenn die baulichen Voraussetzungen 
erfüllt sind (freier Zugang zu allen zu überwachenden Räumlichkeiten und
dauerhafte Spannungsversorgung)

Fabrikat    : TTK
Type         : TTK-TECH

Stunden			.........	..........       ....................

01.01.0019	Inbetriebnahme und Übergabe
der Leckwarnanlage
- Funktionstest, Inbetriebnahme und Übergabe der Leckwarnanlage durch stichprobenartigen Funktionsnachweis sowie durch entsprechende Konfigurationsprotokolle

Übergabe der Dokumentation nach dem Hersteller-Standard (Konfigurationsprotokoll, Lagepläne, Datenblätter der installierten Anlagenteile, Gebrauchsanweisungen)

Fabrikat    : TTK
Type         : TTK-BETRIEB

Stück			.........	..........       ....................

01.01.0020	Übernachtungspauschale
inkl. Verpflegung und Hotel

Fabrikat    : TTK
Type         : TTK- HOTEL

Stück			.........	..........       ....................

01.01.0021	Fahrzeugkosten pro Kilometer

An- und Abfahrtskosten

Fabrikat    : TTK
Type         : TTK-FAHRT

Stück			                 ..................         ...................

Summe Leckage Warnsystem				                   ...................         ..................